Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського

Національна Академія наук України

Науково-технічний центр випробування води

Свідоцтво про атестацію № ПТ- 354/13 виданий 14 жовтня 2013 р. Укрметртестстандартом  Держспоживстандарту України

Адреса: 03680, МСП, Київ - 142, б. Вернадського, 42

Протокол випробування

Замовник:.

Об'єкт випробувань: вода зі свердловини (глиб. 33 м), с. Хотів

Мета випробувань - дослідження проби води. Визначення хiмiчного складу за обраними показниками.

Відбір проб – проба води відібрана та надана на випробування Замовником 26.05.2016 року (згідно акту відбору проби № 26/05/2016).

Результати випробувань - Аналіз води проведений (26 травня – 3 червня 2016 р.). Результати  наведено в таблиці.

Таблиця

| ### Найменування показників | Результати вимірювань |  | Вимоги НД1*, не більше |  |  | Позначення НД на метод випробувань 2* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДСанПіН 2.2.4-171-10 |  | ДСТУ 7525:2014 |  |
| ###### Органолептичні показники |  |  |  |  |  |  |
| Каламутність, мг/дм3 | 0,6 |  | 0,3 | 0,3 |  | ГОСТ 3351 |
| ###### Узагальнені показники |  |  |  |  |  |  |
| рН | 7,31 | 6,5-8,5 |  |  | 6,5-8,5 | [1] |
| Сухий залишок, мг/дм3 | 870 | 1000 |  |  | 1000 (200-500)4* | ГОСТ 18164 |
| Жорсткість, мг-екв/дм3 | 11,6 | 7,0 (1,5-7,0)4* |  |  | 7,0 (1,5-7,0)4* | ГОСТ 4151 |
| Окислюваність перманганатна, мгО/дм3 | 1,0 | 2,0 |  |  | 0,75 | [1] |
| Лужність загальна, мг-екв/дм3 | 7,7 | 6,5 (0,5-6,5)4* |  |  | 6,5 (0,5-6,5)4* | [2] |
| # Неорганічні показники |  |  |  |  |  |  |
| Амоній, мг/дм3 | <0,05 | 0,1 |  |  | відсутність3* | ГОСТ 4192 |
| Гідрокарбонати, мг/дм3 | 469,7 | 400 |  |  | 400 | [2] |
| Залізо (заг.), мг/дм3 | 0,036 | 0,2 |  |  | відсутність3* (˂0,005) | ГОСТ 4011 |
| Кальцій, мг/дм3 | 184 | 130 |  |  | 130 (25-75)4* | [2] |
| Калій, мг/дм3 | 1,53 | - |  |  | 20 (2-20)4*0 | ГОСТ 23268.7 |
| Магній, мг/дм3 | 28,8 | 80 |  |  | 80 (10-50)4* | [2] |
| Марганець, мг/дм3 | 0,005 | 0,05 |  |  | відсутність3* (˂0,001) | [3] |
| Мідь, мг/дм3 | 0,009 | 1,0 |  |  | відсутність3* | [3] |
| Натрій, мг/дм3 | 17,1 | 200 |  |  | 200 (2-20)4* | ГОСТ 23268.6 |
| Нітрати, мг/дм3 | 39 | 10 |  |  | 5 | ГОСТ 18826 |
| Хлориди, мг/дм3 | 46,15 | 250 |  |  | 150 | ГОСТ 4245 |
| Фториди, мг/дм3 | 0,35 | 1,2 |  |  | 1,2 | ГОСТ 4386 |
| Цинк, мг/дм3 | <0,08 | 1,0 |  |  | відсутність3* (˂0,08) | [3] |

1*- НД : ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (Нормативи, наведені в таблиці, стосуються доочищеної води); ДСТУ 7525:2014 " Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості",

2*- Цитовані НД на методи випробування води: [1]  СЭВ. Унифицированные методы исследования  качества вод, ч. 1, т. 1.- М. - Изд-во СЭВ, 1987. [2]  Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина З.Н. Методы исследования  качества воды водоемов.- М.: Медицина, 1990. [3] РД 52.24.28 «Методические указания по атомно-абсорбционному электротермическому определению тяжелых металлов  [Cd, Pb, Zn, Ag, Cu, Mn, Cr, Co, Ni]  и бериллия в поверхностных и очищенных сточных водах».

3* - Відсутність - вмiст менший, нiж нижня межа визначуваних концентрацiй.

4* - У дужках наведено значення оптимального вмісту деяких неорганічних компонентів у питній доочищеній воді.

Заст. директора з наукової роботи , д.х.н., проф.               			Н.А.Мєшкова-Клименко

Зав. відділу аналітичної та радіохімії,  д.х.н.                                                Г.М. Пшинко

3 червня 2016 р.

Результати випробувань стосуються тiльки зразкiв, пiдданих випробуванням